|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS**R CP 02**Revisión Nº 0 |

LICITACION PRIVADA N° 06/2020, LEY DE CONTABILIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN-LEY N° 55-I, ART 69. INC 1, DECRETO N°4132-SPS/78, DECRETO ACUERDO N°0042-E/79, DECRETO N° 0066-SESP/97, DECRETO N°1663-SESP/99, DECRETO ACUERDO N° 0039/2018 Y DECRETO N° 0664/MSP/2019, RESOLUCION N°803-MS Y AS-94, INSTRUCTIVO N°0004/CGP-17. AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN N° 0821-H.P.D.G.R.-2020, DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2020.-

**EXPEDIENTE Nº 802-1758-2019.**

**VALOR DE PLIEGO:** $ 3.000

**MONTO ESTIMADO DEL GASTO: $ 447.700,00**

REF.: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE CUATRO GRUPOS ELECTROGENOS DESTINADO AL HOSPITAL NUEVO Y EX SERVICIO DE EMERGENCIA DE ESTE NOSOCOMIO.

**APERTURA: 22/06/2020 HORA: 09:00**

**LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA**: SALA DE APERTURAS EDIFICIO VERDE SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RG.** | **DETALLE** | **CANT.** |
| 1 | Tres (3) Grupos Electrógenos PP- 630 kva Perkins Inglés- Cramaco, control GENCON.Uno (1) Grupo Electrógeno PC-185 control ComAp TTA.Uno (1) Grupo Electrógeno FP-60 control manual. | 1 |
|  |  |  |
|  |  |   |
|  | **TRABAJOS A REALIZAR POR EQUIPO**:* Control general del grupo electrógeno, medición y control del tablero general de Comandos y conmutación.
* Diagnóstico por PC Interface y software original Perkins, programa aplicado GENCON. PERKINS Ingles 2800AE 18TAG2.
* Control y pruebas de puesta en paralelo, control de cargas estables +- 10% Diagnóstico por PC programa aplicado ComAp. PC-185.
* Control y revisión, mecanismo y maniobras, interruptores pie de máquinas.
* Control general tablero de comandos, control de protecciones del motor. Generador, acoples semi- elástico, ajustes en general, torquímetro de precisión.
* Control de vibración y desplazamiento rodamiento de cola generador, control de Tensores y ajuste de correas.
* Megado completo de Generador.
* Control y limpieza bomba de agua, líquidos refrigerantes.
* Control regulador de corriente de campo, puente de diodos, excitatriz rotante.
* Control electrolítico de baterías, limpieza y ajuste de borneras.
* Limpieza general de grupo electrógeno.

**MATERIALES A PROVEER POR CADA GRUPO ELECTRÓGENO*** Cambio de aceite.
* Filtros de aceite (2)
* Filtros de combustible (2)
* Filtro de aire (1)
* Elemento de seguridad (1)
* Correa de ventilación, cambio si está deteriorada.
* Control, limpieza o cambio de termostatos.
* Alternador de continua, carga baterías, control, reparación.
* Cargador de batería fondo flote, control.
* Cambio de líquidos refrigerantes, agua destilada, refrigerante. Aceite= 70 lts. Agua destilada^ 80 Lts. Refrigerante= 4 Galones
* Cambio de aceite.
* Grupos Electrógenos PP-650, PC-185 Proporcional.

**MATERIALES ADICIONALES A PROVEER*** Tres (3) Calefactores de líquidos refrigerantes 1000 watts Línea directa 220V CA. Interruptor de protección. Con termostato de corte Regulable, Para Grupos Electrógenos 630 KVA Perkins-Cramaco.
 |  |

**NOTA:**

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido, o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables, deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.