|  |  | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

“2018-Año del Bicentenario de la Batalla de Maipú”

CONCURSO DE PRECIOS N°33/18 ART.69 inc. 2 de la Ley de Contabilidad de la Provincia de San Juan, autorizada por Resolución N° 1741-H.P.D.G.R.-18, de fecha 27 de Noviembre de 2018.

EXPEDIENTE Nº 802-2527 / 2.018.-

VALOR DEL PLIEGO: $1.500,00

REF.: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO   SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GRUPO ELECTROGENO DE 1250 KVA EMPLAZADO EN EDIFICIO NUEVO DE ESTE H.P.D.D.G.R.

APERTURA: 10/12/2018   HORA: 09:30

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO

VERDE 1ER PISO SALAS N°129 Y 130, INGRESO POR TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA, Y KINESIOLOGIA DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RG | DESCRIPCION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN GRUPO ELECTROGENO DE 1250 KVA DEL HOSPITAL NUEVO TRABAJOS A REALIZAR: Control general del grupo electrógeno, medición y control del tablero general de Comandos y conmutación, diagnóstico por PC programa aplicado ComAp. Control y pruebas de puesta en paralelo, control de cargas estables +-10% Diagnóstico por PC. Control y revisión, mecanismo y maniobras, interruptores pie de máquina. Control general tablero de comandos, control de protecciones, del motor, generador, acoples semielásticos, ajustes en general, torquímetro de precisión. Control de vibración, Tensores y ajuste de correa. Control y limpieza bomba de agua, líquidos refrigerantes. Control regulador de corriente de campo, puente de diodos, excitatriz rotante. Control electrolítico de baterías, limpieza y ajuste de borneras de potencia y de control. Limpieza general de grupos electrógenos. MATERIALES PROVISTOS PARA GRUPO ELECTRÓGENO Cambio de aceite Filtros de aceite seis (6) Filtros de combustible cuatro (4) Filtro de aire dos (2) Limpieza y control Elemento de seguridad dos (2) Limpieza y control Correa de ventilación, cambio si está deteriorada Control, limpieza o cambio de termostatos Alternador de contínua, carga de baterías, control, reparación Cargador de batería fondo flote, control Calefactores de agua (dispuestos en ambos lados del grupo electrógeno), control y ajuste de termostatos. Cambio de líquidos refrigerantes, agua destilada, refrigerante. Aceite= 180 lts. Agua destilada= 230 lts. Refrigerante= 5 Galones | 1 |

NOTA:

Detalles de la Contratación en Resolución N° 1741-H.P.D.G.R.-18, de fecha 27 de Noviembre de 2018.

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la recepción de sobres, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables, deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc. del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.

E.S.